**T.C.**

**İHSANİYE KAYMAKAMLIĞI**

**KARACAAHMET ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ**

**YANGIN ÖNLEME ve SÖNDÜRME**

**YÖNERGESİ**

**İHSANİYE**

**2023**

**İÇİNDEKİLER**

|  |  |
| --- | --- |
| KONU | SAYFA NO |
| KAPAK | 1 |
| İÇİNDEKİLER | 2 |
| 1.Bölüm | 3 |
| Amaç | 3 |
| Kapsam | 3 |
| Yasal Dayanak | 3 |
| Genel Sorumluluk ve Yasaklar | 4 |
| Uygulama ve Ortak Görevler | 5 |
| Yangın (Sınıfları, sebepleri) | 6 |
| Yangın Söndürme Sistemleri | 6-7 |
| 2.Bölüm | 7 |
| İşyeri Tesis ve Araçlarında Atölye ve Benzeri yerlerde Alınacak Tedbirler Yangına Karşı Alınacak Önlemler  | 8 |
| Periyodik Testler Bakım Onarım | 9 |
| 3.Bölüm | 10 |
| Yangın Güvenliği Sorumluluğu | 10 |
| Yangın Müdahale Ekiplerinin Kuruluşu, Görevleri ve Çalışma Esasları | 10-11 |
| Eğitim, Denetim, İşbirliği, Ödenek | 11-12 |
| Talimatın Yürütülmesi, Aykırılık Halleri, Kaldırılan Hükümler, Yürürlük | 13 |
| EKLER | 13 |
| EK-1 Yangın Emniyeti Talimatı | 14-18 |
| EK-2 Yangın Söndürme Malzeme Listesi | 19 |
| EK-3 Bürolarda Yangın Önleme Tedbirleri | 20 |
| EK-4 Depo ve Ambarlarda Yangın Önleme Tedbirleri | 21 |
| EK-5 Atölyede Yangın Önleme Tedbirleri | 22 |
| EK-6 Akaryakıt ,Patlayıcı ve Parlayıcı Maddelerin Bulunduğu Yerlerde  Yangın Önleme Tedbirleri | 23 |
| EK-7 Santral, Tesis, K/8, R/L Bilgisayar, Repertitör, Kablo Ek, Grup Elektrojen, Akü ve Redresör Oda ve Salonlarında Yangın Önleme Tedbirleri | 24 |
| EK-8 Yangın Uygulama Raporu | 25 |
| EK-9 Elektrik Tesisatları Bakım ve Kontrol Raporu | 26 |
| EK-10 Yangın Tutanağı | 27 |
| EK-11 Yangın Söndürme Cihaz Bakım Kontrol Kartı | 28 |
| Yangın Talimatı | 29 |

**KARACAAHMET ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ**

**YANGIN ÖNLEME ve SÖNDÜRME YÖNERGESİ**

**BİRİNCİ BÖLÜM**

Genel Hükümler ve Tanımlar

**Amaç :**

 **Madde 1** Bu yönergenin amacı; KARACAAHMET ORTAOKULU Müdürlüğünde kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakım ve kullanımı aşamalarında, herhangi bir şekilde çıkan yangının, can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlayacak yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirler ile organizasyon, eğitim ve denetimi sağlamaktır.

**Kapsam :**

 **Madde 2** Afyonkarahisar İHSANİYE KARACAAHMET ORTAOKULU Müdürlüğü tarafından kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ile açık ve kapalı alan işletmelerinde alınacak yangın önleme ve söndürme tedbirlerini, yangının ısı, duman, zehirleyici gaz, boğucu gazve panik nedeniyle oluşan can güvenliğine yönelik tehlikeleri en aza indirmek için gerekli olan tasarım, yapım, kullanım, bakım ve işletim aşamalarında alınacak ve hazırlıkları kapsar.

**Yasal Dayanak :**

 **Madde- 3** Bu talimat;

1. 19/12/2007 tarih ve 26735 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/12937 Karar Sayılı  **"**Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik**"**

b) 09.09.2009 tarih ve 27344 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2009/15316 sayılı "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte" değişiklik yapılmasına dair yönetmelik esaslarına göre yayınlanmıştır.

c) 05.04.2012 tarih ve 28255 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2012/2958 sayılı "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte" değişiklik yapılmasına dair yönetmelik esaslarına göre yayınlanmıştır.

d) 09.07.2015 tarih ve 29411 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2015/7401 sayılı "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte" değişiklik yapılmasına dair yönetmelik esaslarına göre yayınlanmıştır.

**Genel Sorumluluk ve Yasaklar :**

 **Madde -4** Tüm personel aşağıdaki hususları yerine getirmek zorundadırlar;

1-Herhangi bir yerde kontrol dışı ateş yandığının veya duman çıktığının görülmesi veya bu durumun kamera kontrol ve görüntüleme merkezlerinde kameralar vasıtasıyla tespit edilmesi halinde, ilk görenin mevcut haber verme sistemi ile önce kendi birimindeki sorumlu amir ve ekiplere, varsa kendi itfaiyesine ve daha sonra şehir itfaiyesine yangın yerini doğru tarif ederek bildirmesi, mümkün olduğu ölçüde yangını kontrol altına alma ve kurtarma çalışmaları yapması zorunludur.

2-KARACAAHMET ORTAOKULU Müdürlüğü Hizmet binaları, atölye vb işyerlerinde görülebilir yerler ile güvenlik ve kontrol sistemlerinin bulunduğu yerlere; kırmızı zemin üzerine fosforlu sarı veya beyaz renkte "**YANGIN 110**" yazılması zorunludur.

3- Müdürlüğümüz büro, atölye vb işyerlerinde yangına tahsisli yol ve hatların üzerinde motorlu ve tekerlekli vasıtaların kolaylıkla geçebilecekleri şekilde yeteri kadar geçitler hazırlanır ve bu geçitler özel işaretlerle belirtilir ve mecbur kalmadıkça kapatılmaz.

4- Yangına müdahaleyi kolaylaştırmak bakımından binaların ana girişi ve civarında itfaiye araçlarının rahatlıkla yanaşmasını temine yönelik "**Park Yasağı**" konulur ve bu husus trafik levha ve işaretleriyle gösterilir.

5- İmalathane, atölye, depo, binalarında binaya ait yangın tahliye projeleri, bina girişinde ve yangın sırasında itfaiyenin kolaylıkla ulaşabileceği bir yerde bulundurulur. Bu projelerde; binanın kaçış yolları, yangın merdivenleri, varsa itfaiye asansörleri, yangın dolapları, itfaiye su verme ağızları, yangın pompaları ile jeneratörün yeri işaretlenir.

6- Binada yangın çıkması halinde olaya müdahale eden acil durum ekipleri mahalli itfaiye teşkilatı amirinin olay yerine gelmesinden itibaren onun emrine girerler ve ona her konuda yardım etmek mecburiyetindedir.

7- Gerek bina acil durum ekiplerinin ve gerekse yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin görev yaptıkları sırada, yetkili itfaiye amirince can ve mal güvenliğini korumak üzere verilecek olan karar ve talimatlar, acil müdahale ekipleri, yangın güvenliği sorumluları ve bütün personel tarafından aynen yerine getirilir.

8- Bina kullanıcıları, bina görevlileri, gönüllü ekipler ve olay yerinde bulunan herkes, itfaiye ekiplerinin görevlerini yerine getirmesine yardımcı olur ve çalışmaları güçleştirici davranışlardan kaçınır.

9- KARACAAHMET ORTAOKULU Müdürlüğü dahilindeki bütün işyerlerinin park ve bahçelerinde ocak yeri olarak ayrılmış yerler dışında ateş yakmak, ateş ile ilgili işler yapmak ve anız yakmak yasaktır. Kağıt, plastik ve naylon gibi kolay yanan maddeler ile kıvılcımlı küllerin ve sigara izmaritlerinin kapalı mekanlara, kapı önlerine dökülmesi yasaktır.

10- Araçların yangın söndürme cihazlarının kullanılmasını ve itfaiye araçlarının geçişini zorlaştıracak şekilde park edilmesi, itfaiye araçlarına yol verilmemesi, yaya kaldırımını aşacak şekilde tabela ve afiş asılması, sergi açılarak yolun kapatılması ve dar sokaklara araç park edilmesi gibi fiil ve hareketler yasaktır.

11- Sabit ve seyyar yangın söndürme tesisat ve cihazlarını karıştırmak, bozmak, kırmak, sökmek, içine kağıt ve paçavra gibi yabancı maddeler koymak veya bunları kullanılmayacak hale getirmek veyahut bozuk bir halde tutmak, her ne suretle olursa olsun yangın musluklarının önünü kapatmak, bina önüne ip çekmek, tente asmak ve benzeri hareketler yapmak yasaktır. Yangın söndürücü tesis ve malzeme, amacı dışında kullanılamaz.

12- Birbirlerine yakın alanlarda faaliyet yürüten işyerlerimizde İtfaiye Örgütü bulunan birime eğitim ve planlama çalışmaları da dahil olmak üzere yangın önleme, müdahale ve kurtarma faaliyetlerini yürütürken diğer işyerlerince ihtiyaç duyulan her türlü yardımın sağlanması zorunludur.

13- Bu bölümde ki maddelerde yer alan yangın güvenliği, itfaiyeye yardım ve yasaklar ile ilgili hususların uygulanmasından KARACAAHMET ORTAOKULU Müdürü sorumludur.

**UYGULAMA ve ORTAK GÖREVLER :**

Aşağıda belirtilen görev ve hususlara tüm KARACAAHMET ORTAOKULU Müdürlüğü personeli uyacaklardır.

 **Madde 5-**1-Genel sorumluluk ve yasaklar Madde-4 deki hususları tüm personele duyurmak ve uygulamak.

2- Yangın ile ilgili hususta ilk önce uygulama talimatına bakılacak yok veya eksik ise 19/12/2007 tarih ve 26735 sayılı resmi Gazetede yayımlanan 2007/12937 Karar sayılı "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" ve 09.09.2009 tarih ve 27344 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 2009/15316 sayılı "Binaların yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik "yapılmasına dair yönetmelik esaslarına göre hareket edilecektir.

 3- 2007/12937 Karar sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 10. Kısmında belirtilen önlemleri almak.

 4- sorumluluğundaki; yer, yapı, bina, tesis ve işletmelerin özelliklerine göre "Yangın Önleme ve Söndürme Talimatını " (EK-1 Örneğe Göre), hazırlamak, onaylamak ve birer suretlerini AADYM’ne göndermek.

 5- EK (3,4,5,6,7) deki Yangın Önleme tedbirlerini almak.

**YANGIN SINIFLARI :**

 **Madde 6 –** Yangınlar, yanıcı madde cinslerine göre 4 (Dört) sınıfa ayrılmaktadır.

1. **A Sınıfı Yangınlar :** Katı yanıcı madde yangınlarıdır. Bunlar çeşitli orman, tekstil hammadde ürün ve mamulleridir.
2. **B Sınıfı Yangınlar :** Sıvı yanıcı madde yangınlarıdır. Bunlar petrol ve petrol türevi ürünlerdir.
3. **C Sınıfı Yangınlar :**  Gaz halindeki yanıcı madde yangınlarıdır. Serbest bırakıldığında uçabilen yanıcı maddelerdir Bunlar; LPG (Likit Petrol Gazı), havagazı, hidrojen ve doğalgaz vb maddelerdir.
4. **D Sınıfı Yangınlar :**  Yanabilen hafif metaller yangınıdır. Bunlar aliminyum, magnezyum vb. maddelerdir.

**YANGIN SEBEPLERİ :**

 **Madde 7 –**  Aşağıda belirtilen hususlardan her biri veya diğer nedenler ayrı ayrı yangına sebep olabilir.

 1 - Mevcut mevzuatta ön görülen koruma önlemlerinin yeterli düzeyde alınmaması.

 2 – Personelin, ihmal, tedbirsizlik, dikkatsizlik ve kasıtlı hareketleri.

 3 – Sabotajlar

 4 – Depremler

 5 – Bina ve tesislerde mevcut elektrik, doğal gaz, LPG ve ısıtma tesisatlarının yangına karşı

 emniyetli olmaması ve talimatlara uygun kullanılmaması.

 6 - Elektrikli ısıtıcı, ocak, soba, ütü cihazların kullanımında, kullanma talimat ve disiplinine

 Uyulmaması.

**YANGIN SÖNDÜRME**  **SİSTEMLERİ :**

Yangın söndürme sistemleri başlığı madde11-19 arası belirtilen sistemlerden uygun olanı kurulur.

 **Taşınabilir Söndürme Tüpleri :**

 **Madde 8 -** 1-Taşınabilir söndürme tüplerinin tipi ve sayısı, mekanlarda var olan durum ve risklere göre belirlenir.

 **Buna göre ;**

1. **A Sınıfı**  yangın çıkması muhtemel yerlerde, çok maksatlı kuru kimyevi tozlu veya sulu
2. **B sınıfı**  yangın çıkması muhtemel yerlerde, kuru kimyevi tozlu, karbondioksitli veya köpüklü
3. **C Sınıfı**  yangın çıkması muhtemel yerlerde, kuru kimyevi tozlu veya karbondioksitli
4. **D Sınıfı** yangın çıkması muhtemel yerlerde, kuru metal tozlu söndürme tüpleri bulundurulur.

 2 – Düşük tehlike sınıfında her 500 m², orta tehlike ve yüksek tehlike sınıfında her 250 m² yapı inşaat alanı için 1 adet olmak üzere, uygun tipte 6 Kg’lık yangın söndürme tüpü bulundurulması gerekir.

 3 - Otoparklarda, depolarda, tesisat dairelerinde vb yerlerde de ayrıca tekerlekli tip yangın söndürme tüpü bulundurulması mecburidir.

 4 – Söndürme tüpleri dışarıya doğru, geçiş boşluklarının yakınına ve dengeli dağıtılarak, görülebilecek şekilde işaretlenir ve her durumda kolayca girilebilir yerlere, yangın dolaplarının içine veya yakınına yerleştirilir. Söndürme tüplerine ulaşma mesafesi en fazla 25 M. Olur.

 5 – Taşınabilir söndürme tüpleri için, söndürücünün duvara bağlantı asma halkası duvardan kolaylıkla alınabilecek ve zeminden asma halkasına uzaklığı 90 cm.’yi aşmayacak şekilde montajı yapılır.

6 – Arabalı yangın söndürücülerin TS 11749-EN 1866 ve diğer taşınabilir yangın söndürme tüplerinin TS 862- EN 3 kalite belgeli olması şarttır.

 7 – Yangın söndürücülerin periyodik kontrolü ve bakımı TS 11748 standardına göre yapılır. Söndürücülerin bakımını yapan üreticinin veya firmalarının Sanayii ve Ticaret Bakanlığının dolum ve servis yeterlilik belgesine sahip olması gerekir. Servis veren firmalar, istenildiğinde müşterilerine belgelerini göstermek zorundadır. Söndürme tüplerinin altı ayda bir kontrol edilmesi, yıllık genel bakımlarının yapılması, standartlara uygun toz kullanılması ve dört yıl sonunda tozunu değiştirilmesi şarttır.

 8 – Binalara konulacak yangın söndürme tüplerinin cinsi, miktarı ve yerlerinin belirlenmesi konusunda, gerekirse mahalli itfaiye teşkilatının görüşü alınabilir.

**İKİNCİ BÖLÜM**

**Karacaahmet Ortaokulu Müdürlüğünün İşyeri Tesis ve Araçlarında**

**Atölye ve Benzeri Yerlerde Alınacak Tedbirler**

**Yangına Karşı Alınacak Önlemler**

 **Madde 9 (**1 )– Kuvvetli akım tesisatı ve santralleri, "Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği" ve "Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliğinin " ilgili maddelerine uygun tesisi edilir, herhangi bir yangına neden olunmaması için sürekli kontrol altında tutulur. Bunun dışında;

1. Çalışma alanında meydana gelen talaş, döküntü, kırpıntı gibi maddeler yangına neden olmayacak şekilde ayrılarak toplanır. Mesai bitiminde fabrika veya atölyeden çıkarılıp cinslerine göre ayrılmış özel yerlere taşınır. Basımevi ve benzeri işyerlerinde de bu madde hükümleri uygulanır.
2. Kurşuni arsenik, benzin, mazot ve benzeri parlayıcı, patlayıcı ve zehirli maddelerle çalışan işyerlerinin havalandırma sistemleri tesisi ve bu gibi maddelerle çalışan işyerlerindeki kaynak apareylerinin, tav ocaklarının perçin gibi işlerinin o iş sahasından ayrılması ve bunların bir yangın perdesi ile perdelenmesi zorunludur.
3. Her türlü akaryakıt kullanılan yerlerde akıntı ve sızıntıya karşı gerekli tedbirler alınır.
4. Alimantasyon binalarında, kazan ve ocaklara dikkat edilerek yangın çıkmasını önleyecek tedbirler ile binadaki ahşap kısımlara özel önlemler alınır.
5. Alimantasyon bacaları, yılda bir kere temizlenir.
6. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı çerçevesinde de gerekli önlemler alınır.

**AÇIKTAKİ MALZEMELERE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER**

 **Madde-10**

1 – Hizmet binalarında her türlü araç parkları ile tesislerin bulunduğu alınların, hangi itfaiye örgütünün veya ekibinin koruma bölgesinde olduğu Yangın Önleme ve Söndürme Talimatında belirtilecektir.

 2 – Bu gibi yerler, yangına neden olacak kuru ot, saman, akaryakıt kalıntıları ve benzeri maddelerden temizlettirilir. Buralar sürekli gözetim altında bulundurulur.

 3 – Araç ve gereçler bir yangın halinde, hep birden tehlikeye düşmeyecek şekilde gruplar halinde bulundurulur.

 4 – Bu yerlerde ki parlayıcı ve patlayıcı maddelerin yükleme ve boşaltma işlemlerinde de gereken koşul ve şartlara uyulacaktır. Bir yangın halinde, yangın söndürme vasıtalarının, yangın yerine gidip gelmesi için hat aralarında uygun yollar bulundurulur.

 **PERİYODİK TESTLER BAKIM ve ONARIM :**

 **Madde-11**

Bu talimatta gerekli görülen tüm yangın söndürme sistemleri Karacaahmet Ortaokulu Müdürlüğünce sistemin gerektirdiği sürelerde periyodik testlere ve bakıma tabii tutulacaktır.

 Tüm yeni tesis edilmiş sistemler başlangıç testine tabii tutulacaklardır. Kabul işlemleri yetki sahibi merci tarafından yeterli ve tatmin edici bulunacak şekilde sonuçlandıktan sonra test ve denetim raporlarıyla birlikte, yapıldı (as-built) tesisat projelerinin çoğaltılabilir kopyaları, cihaz çalıştırma ve bakım talimatları ve periyodik bakım süreleri, sistem çalışma talimatı Kurum Amiri veya sorumlu Kurum Yetkilisine teslim edilecektir.

 Bu belgelerin sistemin ömrü boyunca saklanması ve periyodik test ve bakım servis sözleşmesi ile birlikte yetki sahibi merciinin incelemesine hazır tutulması Kurum Amiri veya Kurum Yetkilisinin sorumluluğunda olacaktır.

 Sisteme ilaveler yapıldığında veya iptaller olduğunda, sistem donanımında herhangi bir değişiklik, onarım ve ayar yapıldığında yeniden kabul testleri yapılacaktır.

 Bu bölümde belirtilen tüm denetim ve test işlemleri ile ilgili olarak yazılı raporlar düzenlenecek ve Kurum Amiri veya sorumlu Kurum Yetkilisi tarafından binada muhafaza edilecektir.

**PERİYODİK KONTROL :**

 **Madde 12-**.Karacaahmet Ortaokulu Müdürlüğümüzün;

**Yangın söndürme Cihazları :**

 Haftalık, 15 günlük, aylık ve 6 aylık bakımları yapılacaktır. Cihazın haftalık, 15 günlük ve aylık bakımları Karacaahmet Ortaokulu Müdürlüğünde görevli personeller tarafından (cihaz alt üst edilecek ve basıncı yerinde olup olamadığı kontrol edilecektir) yapılacaktır.

 Yangın söndürme cihazlarının 6 aylık kontrol ve bakımı dolumu yapan firma tarafında garanti süresi içerisinde 6 ayda bir TS 11748 standardına göre ücretsiz yapılacaktır.

 Cihazların dolumu, bakımı ve kontrolünü yapacak firmadan Sanayii ve Ticaret Bakanlığının dolum ve servis yeterlilik belgesine sahip olduklarına ilişkin belge istenilecektir. Belgesi olmayan firmalara dolum ve bakım yaptırılmayacaktır.

 **Elektrik Tesisatının Bakımı :**

 İhsaniye Karacaahmet Ortaokulu Müdürlüğü sınırları içerisinde ki tüm elektrik tesisatının bakımı yılda en az bir defa OEDAŞ İhsaniye Şubesi Müdürlüğü sorumluluğunda Elektrik Teknisyenine yaptırılır ve EK-9 "Elektrik Tesisatları Bakım ve Kontrol Raporu" tanzim edilerek İl Müdürlüğü makamına sunulmak üzere Karacaahmet Ortaokulu Müdürüne verilir.

**Acil Durum Aydınlatması ve Yönlendirmesi :**

 Karacaahmet Ortaokulu Müdürlüğümüz elektriğini sağlayan Şebeke elektriğinin herhangi bir nedenle kesilmesi durumuna karşı jeneratörün bakımı OEDAŞ İhsaniye Şubesi tarafından belirli periyotlarda bakımı yapılır.

**Yangın Söndürme Sistemlerinin Bakımı :**

 Karacaahmet Ortaokulu Müdürlüğü binalarında ki yangın dolapları ve sınırları içerisindeki yangın su hidratları müdürlüğümüz personelleri tarafından her ay periyodik olarak kontrol edilir, her hangi bir arıza tespit edildiğinde rapor halinde Karacaahmet Ortaokulu Müdürüne bildirir ve arıza giderilir.

**PARLAYICI ve PATLAYICI GAZLAR :**

 **Madde 13-** Normal sıcaklık ve basınç altında buhar fazında bulunan maddeler gaz olarak tanımlanır. Bu hükümde kritik sıcaklığı 10 °C’ in altında  gazlara basınçlı gazlar, kritik sıcaklığı 10 °C’in üzerinde olup, mutlak buhar basınçları 50 °C’de 300 kPa’yı aşan gazlar sıvılaştırılmış gazlar olarak isimlendirilir. Her iki tip gaz bir çözücü içinde çözünmüş durumda iseler basınç altında çözünmüş gazlar sınıfına girer.

**ÜÇÜNCÜ BÖLÜM**

**YANGIN GÜVENLİĞİ SORUMLULUĞU**

**GENEL YANGIN GÜVENLİĞİ SORUMLULUĞU :**

 **Madde 14-** Karacaahmet Ortaokulu Müdürlüğünde yapı, bina, tesis ve işletmelerde yangın güvenliğinden Okul Müdürü sorumludur.

**YANGIN GÜVENLİĞİ SORUMLUSU :**

 **Madde 15-** Çalışma saatleri içerisinde, binanın her katı için tüm personel yangın güvenliğinden sorumludur. Sorumlular, çalışma saatinin başlangıcından bitimine kadar yangına karşı korunma önlemlerini kontrol etmek ve aldırmakla yükümlüdür.

**Karacaahmet Ortaokulu Müdürlüğünde Mesai Haricinde Yangın Güvenliği Sorumluluğu :**

Karacaahmet Ortaokulu Müdürlüğünde mesai haricinde yangın güvenliği genel sorumluluğu Nöbetçi olan tüm personeldedir.

**EKİPLERİN KURULUŞU :**

 **Madde 16-** Yangın müdahale ekipleri şu ekiplerden oluşur;

 Söndürme Ekibi, Kurtarma Ekibi, Koruma Ekibi ve İlkyardım Ekibi

 Söndürme ve Kurtarma ekipleri en az 3’er Koruma ve İlkyardım Ekipleri 2’şer kişiden oluşur.

 Karacaahmet Ortaokulu Müdürlüğü personelleri tarafından yürütülecektir.

 Karacaahmet Ortaokulu Müdürlüklerinde, İl Müdürünün uygun görmesi halinde söndürme ekibi ile diğer ekipler kurulacak ve önlemler alınacaktır.

**EKİPLERİN GÖREVLERİ :**

**Madde 17-** Ekiplerin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

1. **Söndürme Ekibi :**

Binada çıkacak yangına derhal müdahale ederek söndürmek ve/veya genişlemesine mani olmak.

1. **Kurtarma Ekibi :**

Yangın vukuunda can ve mal kurtarma işlemini yürütmek.

1. **Koruma Ekibi :**

Kurtarma ekibince kurtarılan eşya ve evrakı korumak, yangın nedeniyle ortaya çıkması muhtemel panik ve kargaşayı önlemek.

1. **İlkyardım Ekibi :**

Yangın nedeniyle yaralanan veya hastalanan kişilere ilkyardım yapmak ve hastaneye sevkini sağlamak.

**EKİPLERİN ÇALIŞMA ESASLARI :**

 **Madde 18 -** Karacaahmet Ortaokulu Müdürlüğümüz yangın müdahale ekiplerinin birbirleri ile işbirliği yapmaları ve karşılıklı yardımlaşmalarda bulunmaları esastır.

 Ekiplerin yangın anında sevk ve idaresi, itfaiye gelinceye kadar yönergeyi uygulamakla amir veya yardımcılarına aittir. Bu süre içinde ekipler, amirlerinden emir alırlar. İtfaiye gelince, söndürme ve kurtarma ekipleri derhal itfaiye amirinin emrine girerler.

 Karacaahmet Ortaokulu Müdürü ve görevli yöneticiler, ekiplerin, yapılarda oluşacak yangınlara müdahale etmesi ve kurtarma işlemlerini yürütmelerinde kullanmaları için gereken malzemeleri bulundurmak ZORUNDADIR. Yapının büyüklüğüne, kullanım amacına, mevcut koruma sistemlerine ve oluşturulan ekip özelliklerine göre mahalli itfaiye teşkilatı ve Karacaahmet Ortaokulu Müdürünün görüşü alınarak, gerekli ise gaz maskesi, teneffüs cihazı, yedek hortum, lans, hidrant anahtarı ve benzeri malzemeleri bulundurulur. Bulundurulacak malzemeler itfaiye teşkilatında kullanılan malzemelere uygun olmak zorundadır.

 Yangın malzeme ve teçhizatının alımından yönergeyi yürütmekle görevli birimin görüşü de alınacaktır.

 Yangın haberini alan yangına karşı mücadele ekipleri, kendilerine ait araç-gereçleri alarak derhal olay yerine hareket ederler.

1. **Söndürme Ekibi :**

Yangın yerinin alt, üst ve yanlardaki odalarda gereken tertibatı alır, yangını söndürmeye veya genişlemesini önlemeye çalışırlar, ıslatarak elbiselerin kavrulmasının ve dolayısıyla ani tutuşmaları önlenecektir.

1. **Kurtarma Ekibi :**

Varsa önce canlıları kurtarırlar, daha sonra yangında ilk kurtarılacak evrak, dosya ve diğer eşyayı diğer bulunanlarında yardımı ile ve büro şeflerinin nezareti altın mümkünse çuvallara ve torbalara koyarak boşaltmaya hazır hale getirirler. Çuval ve torbalar, bina yetkililerinin lüzum görmesi halinde binanın henüz yanma tehlikesi olmayan kısımlarına taşınır. Yanan binanın genel olarak boşaltılmasına olay yerine gelen İtfaiye amirinin veya en büyük mülki amirin emri ile başlanır.

1. **Koruma ekibi :**

Boşaltılan eşya ve evrakı, güvenlik güçleri veya bina yetkililerinin göstereceği bir yerde muhafaza altına alır ve yangın söndürüldükten sonra o binanın ilgililerine teslim ederler.

1. **İlkyardım Ekibi :**

Yangında yaralanan veya hastalananlar için ilk yardım hizmeti verirler.

**EĞİTİM :**

 **Madde 19-** Yangın ekipleri Karacaahmet Ortaokulu Müdürlüğünün sorumluluğunda yangından korunma, yangının söndürülmesi, can ve mal kurtarma ile ilk yardım faaliyetleri ve itfaiye ile işbirliği ve organizasyon sağlanması konularında, gerekirse mahalli itfaiye ve sivil savunma teşkilatlarından yararlanılarak eğitilir ve yapılan tatbikatlar ile bilgi ve becerileri arttırılır. Ayrıca, bütün görevliler binadaki yangın söndürme alet ve edevatının nasıl kullanılacağı ve en kısa zamanda itfaiyeye nasıl ulaşılacağı konularında tatbiki eğitim geçirilir. Eğitime katılmak zorunludur.

 Ayrıca, Karacaahmet Ortaokulu Müdürlüğünde yılda iki kez Haziran ve Aralık aylarında yangın söndürme tatbikatı yapılır. Bu tatbikat; yangın ihbarı, söndürme, kurtarma, ilk yardım ve koruma konularında uygulama yapılarak personelin yetişmesi ve malzemelerin kullanılır durumda olup olmadığı incelenir. Tatbikat sonucunda " Yangın Uygulama Raporu" (EK-8) düzenlenir. Bir nüshası AADYM muhafaza edilir.

**DENETİM :**

 **Madde 20-** Bu talimat hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığını, haberli veya habersiz olarak aşağıda belirtilen kişi ve makamlarca denetlenir, uygulamada ortaya çıkan aksaklıklar ile çözüm önerileri belirlenir.

 Denetimler;

* Kuruluşumuzun en üst amiri, görevlendirilecek kişi veya heyet
* Mülki amir veya görevlendireceği heyet
* Kuruluşumuzun bağlı olduğu Bakanlık, Müsteşarlık, Genel Müdürlük, Bakanlık Müfettişleri veya Kontrolörlüğü
* Kuruluşumuz Merkez ve taşra Teşkilatı ile Bağlı Ortaklıklarda görevli Sivil Savunma Uzmanlarınca denetlenir.

**İŞBİRLİĞİ :**

 **Madde 21-** İtfaiye teşkilatı bulunan belediyeler, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile silahlı kuvvetler, meydana gelebilecek yangınlarda karşılıklı yardımlaşma ve işbirliği amacıyla aralarında protokol düzenler.

 Protokolde; personelin eğitimi, bilgi değişimi, kullanılan araç, gereç ve malzemenin standart hale getirilmesi, müşterek tatbikatların yapılması ve muhtemel yangınlara müdahalenin hangi şartlarda yapılacağı hususları yer alır.

**ÖDENEK :**

**Madde 22-**Karacaahmet Ortaokulu Müdürlüğü; talimatta belirtilen sistem ve tesisatın yapımı ile araç-gereç ve malzemenin temini, bakım ve onarımı için ödenek ayrılır. Binaların yangından korunması için yıllık bütçelere konulan ödenek başka bir amaç için kullanılamaz.

Yangınla mücadele amacıyla alınması zorunlu olan mal ve hizmetlerde her hangi bir neden ileri sürülerek kısıtlama yapılamaz.

**TALİMATIN YÜRÜTÜLMESİ :**

**Madde 23-**  Bu talimat Karacaahmet Ortaokulu Müdürü veya görevlendireceği bir Sivil Savunma Uzmanı tarafından yürütülür.

**TALİMATA AYKIRILIK HALLERİ :**

**Madde 24 -**  Bu talimat hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında idari emirlere riayet etmemek fiilinden, verilen görevi zamanında yapmayanlar hakkında da fiilinin derecesine göre, görevi ihmal ve suiistimalden soruşturma açılarak gereği yapılır.

**KALDIRILAN HÜKÜMLER :**

 **Madde 25-** Karacaahmet Ortaokulu Müdürlüğünce 2020 yılında hazırlanan Yangın önleme ve

 Söndürme Yönergesi, önceki emir ve talimatlar yürürlükten kaldırılmıştır.

**YÜRÜRLÜK :**

 **Madde 26-**Karacaahmet Ortaokulu Müdürlüğü hazırlanan Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

**E K L E R :**

**EK – 1** Yangın Emniyet Talimatı

**EK – 2**  Yangın Söndürme Malzeme Listesi

**EK – 3** Bürolarda Yangın Önleme Tedbirleri

**EK – 4** Depo ve Ambarlarda Yangın Önleme tedbirleri

**EK – 5** Atölye Yangın Önleme tedbirleri

**EK – 6**  Akaryakıt, Parlayıcı ve Patlayıcı Maddelerin Bulunduğu Yerlerde Yangın Önleme

Tedbirleri

**EK – 7** Santral, Tesis, K/P, R/L, Bilgisayar, Repertitör, Kablo Ek, Grup Elektrojen, Akü ve

Redresör Oda ve Salonlarında Yangın Önleme Tedbirleri

**EK – 8** Yangın Uygulama Raporu

**EK – 9**  Elektrik Tesisatları Bakım ve Kontrol Raporu

**EK – 10** Yangın Tutanağı

**EK – 11** Teslim Alma Tutanağı

**EK – 12**  Yangın Söndürme Cihazı Bakım Kartı

**KARACAAHMET ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ EK- 1**

**YANGIN EMNİYETİ TALİMATI**

**YANGIN;** Faydalanma amacı dışında oluşan kontrolsüz yanma olayına denir.

 **"** **Yangın çıkmaması için alınacak tedbirin söndürülmesinden daha kolay ve ekonomik olduğunu unutmayınız"**

|  |
| --- |
| **YANGININ ÇIKIŞ SEBEPLERİ** |
| * Talimat ve emirlere uymamaktan
* Bilgisizlik ve ihmalden
* Sabotaj hareketlerinden
* Elektrik Arkı veya kontağından
* Sıçrama ve kazalardan
* Doğal olaylardan
 |
| **YANGINA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER** |
| * Binanızdaki bacalarınızı periyodik temizleyiniz
* Çatı aralarında elektrik tesisatı, yanıcı, parlayıcı madde bulundurmayınız
* Elektrik tesisatı işlerini ehliyetli kişilere yaptırınız
* Elektrik sigortalarını otomatik hale getiriniz
* Elektrik tesisatında kendi kendinize değişiklik yapmayınız
* İş yerinde elektrik ocağı, sobası vb ısıtıcıları kullanmayınız
* Geceleri kullanılmayan elektrik sisteminin şalterini kapatınız
* Aydınlatma cihazlarını gerekli olduğunda kullanınız
* Yasaklanan yerlerde sigara içmeyiniz
* İşyerinden ayrılırken kapı ve pencerelerinizi kapatınız
* Mesai bitiminde odalarınızı yeniden kontrol ediniz
* İşyerinizi temiz ve tertipli tutunuz
* Arşiv ve depolarda yanıcı madde kullanmayınız ve sigara içmeyiniz
* Bina yangın çıkış kapılarını her an açılmaya elverişli ve koridorları açık bulundurunuz
* Yangın söndürme cihazları ve malzemelerini her an kullanılabilir halde bulundurunuz
 |
| **YANGIN SÖNDÜRME VASITALARI** | **YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARININ KULLANIMI** |
| * Yangın Söndürme Cihazları (Tüpleri)
* Yangın Dolapları ve Hidrantları
* Su Kovaları ve Vanaları
* Kum Kovaları
 | * Cihazı yangın yerine getiriniz ve cihazı alt-üst ediniz
* Mührünü kırarak pimi çekiniz
* Rüzgarı arkanıza alarak ateşe mümkün olduğunca yaklaşınız
* Hortumu ateşin dibine tutunuz ve tetiğe basınız
* Yangını söndürerek ilerleyiniz
* Tozlu cihazları toz bitene kadar yangına boşaltınız ve daha sonra su ile soğutunuz
 |
| **YANGIN BİLDİRME CİHAZLARI** | **LÜZUMLU TELEFONLAR** |
| * Bağırarak (… yerde yangın var)
* Yangın ihbar düğmesi ve zilini kullanarak
* Telefon ile
 | İtfaiye 110Polis 155Acil Çağrı Merkezi 112Elektrik İdaresi 186Sular İdaresi 185Doğalgaz İdaresi 187 |

|  |
| --- |
| **YANGIN ANINDA HAREKET TARZI** |
| * Telaşlanmayınız soğukkanlılığınızı muhafaza ediniz
* **Yangın başlangıç yangını ise** ; çevrenize ve sorumlu kişilere duyurunuz
* Yangın söndürme cihazını kullanarak söndürünüz
* **Yangın Büyüyor ve genişliyor ise**; Yangının cinsini yangın yerinin adresini itfaiyeye haber veriniz
 |
| **YANGIN MESAİ İÇİNDE OLURSA** | **YANGIN MESAİ DIŞINDA OLURSA** |
| * Yangın itfaiyeye bildirilmemişse bildiriniz
* Bina koruma amirine bildiriniz
* Yangını çevredekilere duyurunuz

**Binanın Yangın Tehdidi Altında bulunan Yerinde ise;*** Varsa perdelerini çekiniz
* Kolayca tutuşabilecek malzemeleri uzaklaştırınız
* Çatıda koruma tedbirlerinin alınmasını sağlayınız
* Çatı ve diğer yerlere düşen kıvılcımları söndürünüz
* Bol su ile ıslatınız ve soğutunuz

**Yangının Büyümemesini ve Genişlememesini Önlemek İçin;*** Hava cereyanını kesiniz (Kapı ve Pencereleri kapatınız**)**
* İtfaiye gelinceye kadar yangını söndürmek için mevcut imkanları kullanınız
* Önce canlıları sonra kıymetli evrak ve malzemeleri kurtarınız
* Hasta ve yaralıları ilk yardım yapınız, olay yerinden uzaklaştırınız ve hastaneye ulaştırınız.
* Elektriği ve doğalgazı kapatınız
 | * Paniğe kapılmadan yangını çevredekilere, bina koruma amirine ve itfaiyeye bildiriniz
* Yangın yerinin acele tahliyesi sağlanarak çalışma imkanı sağlayınız
* Büronuzdan ayrılırken kapı ve pencereleri kilitlemeden kapatınız
* Çalışma yerini terk ederken beraberinizde önemli evrak vb almayı unutmayınız
* Çıkış yerlerine sükûnetle gidiniz ve gereksiz acelecilikten kaçınınız
* Merdivenleri kullanınız ve sıkışıklığa sebep olmayınız
* Binayı tahliye ettikten sonra emniyetli yerde toplanınız
* Yaralanan ve dumandan etkilenenlere ilkyardım yaparak hastaneye ulaştırınız
 |

|  |
| --- |
|  BUNLARI YAPARKEN KENDİNİZİ RİSKE ATMAYINIZ PERSONEL ve SİVİL SAVUNMA SERVİSLERİ VEYA EKİPLERİ İTFAİYE GÖREVLİLERİNİN EMRİNE GİRERLER.  KARACAAHMET ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ  |

**YANGIN MÜDAHALE EKİPLERİ:**

|  |
| --- |
| **SÖNDÜRME EKİBİ** |
| **S.NO** | **EKİPDEKİ GÖREVİ** | **ADI SOYADI** | **GÖREVİ** | **İMZASI** |
| **1** | **EKİPLER AMİRİ** | **M.FATİH AKYOL** | **OKUL MÜDÜR Ü** |  |
| **2** | **EKİP BAŞKANI** | **SONER ÖZMEN** | **MÜDÜR YRD.** |  |
| **3** | **EKİP ÜYESİ** | **ÖZLEM ALTINTOP** | **ÖĞRETMEN** |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| ….02/2023 |

|  |  |
| --- | --- |
| **SONER ÖZMEN** |  **MEHMET FATİH AKYOL** |
| **Okul Müdür Yrd.** | **Okul Müdürü** |

|  |
| --- |
| **KURTARMA EKİBİ** |
| **S.NO** | **EKİPDEKİ GÖREVİ** | **ADI SOYADI** | **GÖREVİ** | **İMZASI** |
| **1** | **EKİPLER AMİRİ** | **M.FATİH AKYOL** | **OKUL MÜDÜRÜ** |  |
| **2** | **EKİP BAŞKANI** | **SEMİH AYTEKİN** | **ÖĞRETMEN** |  |
| **3** | **EKİP ÜYESİ** | **SERVET AYDOĞAN** | **V.H.K.İŞLETMENİ** |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| ….02/2023 |

|  |  |
| --- | --- |
| **SONER ÖZMEN** |  **MEHMET FATİH AKYOL** |
| **Okul Müdür Yrd.** |  **Okul Müdürü** |

|  |
| --- |
| **KORUMA EKİBİ** |
| **S.NO** | **EKİPDEKİ GÖREVİ** | **ADI SOYADI** | **GÖREVİ** | **İMZASI** |
| **1** | **EKİPLER AMİRİ** | **M.FATİH AKYOL** | **OKUL MÜDÜRÜ** |  |
| **2** | **EKİP BAŞKANI** | **DEMET DEMİREL** | **ÖĞRETMEN** |  |
| **3** | **EKİP ÜYESİ** | **EMİNE DOĞAN** | **ÖĞRETMEN** |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  ….02/2023 |

|  |  |
| --- | --- |
| **SONER ÖZMEN** |  **MEHMET FATİH AKYOL** |
| **Okul Müdür Yrd.** |  **Okul Müdürü** |

|  |
| --- |
| **İLKYARDIM EKİBİ** |
| **S.NO** | **EKİPDEKİ GÖREVİ** | **ADI SOYADI** | **GÖREVİ** | **İMZASI** |
| **1** | **EKİPLER AMİRİ** | **M.FATİH AKYOL** | **OKUL MÜDÜRÜ** |  |
| **2** | **EKİP BAŞKANI** | **BEYZA ÜNAL** | **ÖĞRETMEN** |  |
| **3** | **EKİP ÜYESİ** | **HALİSE ŞENTÜRK** | **ÖĞRETMEN** |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  ….02/2023 |

|  |  |
| --- | --- |
| **SONER ÖZMEN** |  **MEHMET FATİH AKYOL** |
| **Okul Müdür Yrd.** | **Okul Müdürü** |

|  |
| --- |
| **YANGINDA HABER VERİLECEK MAKAMLAR** **ADI VE SOYADI : TELEFON**KARACAAHMET ORTAOKULU Müdürü **: MEHMET FATİH AKYOL - 5535952277** KARACAAHMET ORTAOKULU Müdür Yrd. **: SONER ÖZMEN - 5453480779**Polis İmdat :**İHSANİYE 155**İtfaiye :**İHSANİYE 110**Acil Çağrı Merkezi :**İHSANİYE 112** |
| **YANGIN İHBAR TALİMATI**BİR YANGIN VUKUUNDA:Telaşlanmayınız.Yangın ihbar düğmesine basınız ve çan çalınız.İtfaiye için 110 numaraya telefon ediniz.Adresi en kısa ve doğru şekilde bildiriniz.Yangın cinsine (Bina, benzin motorlu vasıta vb.) bildiriniz.Yangını çevrenize ve ilgililere bildiriniz.İtfaiye gelinceye kadar yangını söndürmek için elde mevcut araç-gereç ve imkanlardan faydalanmaya çalışınız.Yangının yayılmasını önlemek için kapı ve pencereleri kapatınız. Çabuk yanıcı maddeleri olay yerinden uzaklaştırınız.Bunları yaparken kendinizi ve başkalarını tehlikeye atmayınız.Görevlilerden başkasının yangın sahasına girmesine mani olunuz. |

**NOT:**

Bu Talimat;

Camlı çerçeve içerisinde, yangını haber verecek nöbetçi memur veya güvenlik personeli gibi kimselerin görebilecekleri ve bu kimselerin yangını haber vermede kullanacakları (santral, yangın ihbar telefonu vb.) vasıtaların bulunduğu yerlere asılır.

 **EK-2**

**YANGIN SÖNDÜRME MALZEME LİSTESİ:**

|  |
| --- |
| **MALZEMENİN** |
| **CİNSİ** | **MİKTARI** | **BULUNDUĞU YERLER** |
| Yangın Vanası | 1 Adet | Ortaokul Koridoru |
|  |  |  |
| 6 Kg Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürme Cihazı | … Adet | \*\* |
| 50 Kg Köpüklü Yangın Söndürme Cihazı | … Adet | \*\* |
| 6 Kg Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürme Cihazı | … Adet | \*\* |
| **6 Kg Köpüklü Yangın Söndürme Cihazı** | **1 Adet** | **Ortaokul Koridoru** |
| 6 Kg Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürme Cihazı | … Adet | \*\* |
| 12 Kg E-Gazlı Yangın Söndürme Cihazı | … Adet | \*\* |
| 15 Litrelik Azotlu Oto. Sistem Yangın Söndürme Cihazı | … Adet | \*\* |

BÜROLARDA YANGIN ÖNLEME TEDBİRLERİ **EK-3**

1. Isınma ve pişirme aracı olarak elektrik soba veya ocağı kullanma.
2. Prizlerde takılı bulunan elektrikli aletlerin fişlerini, gerekmiyorsa mesai bitiminde prizden çıkar.
3. Kullandığın cihazların fiş ve kablolarından eskiyen varsa bunların yenilenmesini sağla.
4. 5727 Sayılı Kanun gereğince sigara içmek yasaktır.
5. Bina ve kendi bölümünün elektrik şalterlerinin nerede olduğunu ve şalterden elektriğin nasıl kesileceğini öğren.
6. Yangın söndürme araç ve gereçlerinin nerede olduğunu ve nasıl kullanılacağını öğren.
7. Bölümün elektrik tesisatı, yangın hortumu, yangını söndürme cihazları ile araç-gereçlerinin 6 ayda bir kontrol ve bakımını bu işle ilgili personele yaptır, noksanlıklar varsa tamamlattır.
8. Sıva üzerinde antigron kablo dışında elektrik tesisatı geçirme, evvelce yapılanlar var ise sıva altına alınmasını sağla veya antigron kablo ile değiştir.
9. Yangın söndürme cihazlarını ısıtıcılardan uzak tut, zeminden kolayca ulaşılabilecek yüksekliğe as.
10. Kat ve bölümün için kat anahtarı dolabı yaptır, kapı anahtarlarını mesai sonunda bu dolaba as.
11. Çöp sepeti olarak madeni olanları kullan.
12. Yangına kolayca sebebiyet verecek bütan gaz ve diğerleriyle çalışan lüks lambası gibi aydınlatma araçlarını mecbur olmadıkça kullanma.
13. Akvaryum gibi kişisel zevklere hitap eden elektrikli cihazlar kullanma.

**DEPO VE AMBARLARDA YANGIN ÖNLEME TEDBİRLERİ EK-4**

1. 5727 Sayılı Kanun gereğince sigara içmek yasaktır.
2. Depolara otomatik ve manuel yangın ihbar tertibatı yaptır.
3. Günlük ihtiyaçlarda kullandığın ambalaj malzemesini, ağzı kapalı madeni kaplarda bulundur, mesai bitiminde bunları tekrar muhafaza edildikleri yere götür.
4. Ambalajlanacak malzemeyi depo içerisinde ambalajlama.
5. Isınma ve pişirme aracı olarak elektrik soba veya ocağı kullanma.
6. Elektrik şalterinin nerede olduğunu ve şalterden elektriğin nasıl kesileceğini öğren.
7. Yangın söndürme araç ve gereçlerinin nerede olduğunu ve nasıl kullanılacağını öğren.
8. Bölümün elektrik tesisatı, yangın hortumu, yangını söndürme cihazları ile araç-gereçlerinin 6 ayda bir kontrol ve bakımını bu işle ilgili personele yaptır, noksanlıklar varsa tamamlattır.
9. Sıva üzerinde antigron kablo dışında elektrik tesisatı geçirme, evvelce yapılanlar var ise sıva altına alınmasını sağla veya antigron kablo ile değiştir.
10. Yangın söndürme cihazlarını ısıtıcılardan uzak tut, zeminden kolayca ulaşılabilecek yüksekliğe as.
11. Yangına kolayca sebebiyet verecek bütan gaz ve diğerleriyle çalışan lüks lambası gibi aydınlatma araçlarını mecbur olmadıkça kullanma.
12. Çöp sepeti olarak madeni olanları kullan.
13. Depo giriş çıkışları ile kapı önlerine, geliş-geçişe engel olacak malzeme koyma.
14. Malzeme istif ederken rahatça hareket edebilecek aralıkla koy.
15. Görevli personel için soba kullanılıyorsa mesai bitiminde sobayı tamamen söndür.
16. Elektrik aletleri fişlerini mesai sonunda prizden çıkar.

**ATÖLYEDE YANGIN ÖNLEME TEDBİRLERİ EK-5**

1. Enerji kaynakları elektrik teçhizatı ve tezgahlarını kıvılcım çıkması ve yangına sebebiyet vermesi bakımından daima kontrol altında tut.
2. İş sırasında meydana gelen talaş, döküntü, kırpıntı gibi maddeleri topla ve en geç mesai sonunda işyeri dışındaki özel yerlerine götür.
3. Parlayıcı ve patlayıcı olanlarla kurşun oksitleri, amonyak ve zehirli maddeler ile çalışan işyerlerini havalandır, bu yerleri kaynak cihazlarının, tav ocaklarının, perçin makinelerinin bulunduğu yerlerden, yanmaz maddeden bir yangın perdesi ile ayır.
4. Şarj ve kaynak yapılan yerlerde, yanıcı madde bulundurma.
5. Ateş yakılması yasak edilen yerlerde, kaynak ve kesme işleri yapma.
6. Akaryakıt depoları, bidonları gibi madeni kapların kaynak ve kesme işlemlerini, özel talimatlara göre yaptır.
7. Demirhane, şarj ve kaynak yerlerini birbirinden tecrit et.
8. Benzinli, mazotlu, yağlı paçavra üstüpüleri sağa sola atma, kapaklı madeni çöp kutularına at.
9. Prizlerde takılı bulunan elektrikli aletlerin fişlerini, gerekmiyorsa mesai bitiminde prizden çıkart.
10. Kullandığın cihazların fiş ve kablolarından eskiyen varsa bunların yenilenmesini sağla.
11. Bölümün elektrik şalterlerinin nerede olduğu ve şalterden elektriğin nasıl kesileceğini öğren.
12. Yangın söndürme araç ve gereçlerin nerede olduğu ve nasıl kullanılacağını öğren.
13. Bölümün elektrik tesisatı, yangın hortumu, yangını söndürme cihazları ile araç-gereçlerinin 6 ayda bir kontrol ve bakımını bu işle ilgili personele yaptır, noksanlıklar varsa tamamlattır.
14. Sıva üzerinde antigron kablo dışında elektrik tesisatı geçirme, evvelce yapılanlar var ise sıva altına alınmasını sağla veya antigron kablo ile değiştir.
15. Yangın söndürme cihazlarını ısıtıcılardan uzak tut, zeminden kolayca ulaşılabilecek yüksekliğe as.
16. Yangına kolayca sebebiyet verecek bütan gaz ve diğerleriyle çalışan lüks lambası gibi aydınlatma araçlarını mecbur olmadıkça kullanma.
17. 5727 Sayılı Kanun gereğince sigara içmek yasaktır, görünür şekilde **(SİGARA İÇİLMEZ)** levhası as.

 **EK-6**

**AKARYAKIT, PARLAYICI VE PATLAYICI MADDELERİN BULUNDUĞU YERLERDE**

 **YANGIN ÖNLEME TEDBİRLERİ**

1. 5727 Sayılı Kanun gereğince sigara içmek yasaktır. Görünür şekilde **(SİGARA İÇİLMEZ)** ve **(DİKKAT TEHLİKE)** levhası as.
2. Bölümün elektrik şalterinin nerede olduğu ve şalterden elektriğin nasıl kesileceğini öğren.
3. Yangın söndürme araç ve gereçlerin nerede olduğu ve nasıl kullanılacağını öğren.
4. Yangına kolayca sebebiyet verecek bütan gaz ve diğerleriyle çalışan lüks lambası gibi aydınlatma araçlarını mecbur olmadıkça kullanma.
5. Bölümün elektrik tesisatı, yangın hortumu, yangını söndürme cihazları ile araç-gereçlerinin 6 ayda bir kontrol ve bakımını bu işle ilgili personele yaptır, noksanlıklar varsa tamamlattır.
6. Çabuk parlayan benzin, alkol, gazyağı, mazot, neft gibi malzemeleri temizlik amacıyla kullanma.
7. Patlayıcı maddelerin muhafaza edildiği yerde yüklenip boşaltılmamasına dikkat et.
8. Benzinle çalışan vasıta ve cihazlara, motor çalışırken benzin ikmali yapma.
9. Bu yerlere açık ateşle veya alevle girme.
10. Isınma ve pişirme aracı olarak elektrik soba veya ocağı kullanma.
11. Sıva üzerinde antigron kablo dışında elektrik tesisatı geçirme, evvelce yapılanlar var ise sıva altına alınmasını sağla veya antigron kablo ile değiştir.
12. Elektrik aletlerin fişlerini iş bitiminde prizden çıkar.
13. Çöp sepeti olarak madeni olanları kullan.

**EK-7**

**SANTRAL, TESİS, K/P, R/L, BİLGİSAYAR, REPERTİTÖR, KABLO EK, GRUP ELEKTROJEN,**

**AKÜ VE REDRESÖR ODA VE SALONLARINDA YANGIN ÖNLEME TEDBİRLERİ**

1. Her türlü telekomünikasyon ve aydınlatma sistemlerinin enerji besleme devrelerinde uygun kapasitede standart sigortalar kullan.
2. Yangına kolayca sebebiyet verecek bütan gaz ve diğerleriyle çalışan lüks lambası gibi aydınlatma araçlarını mecbur olmadıkça kullanma.
3. Isınma ve pişirme aracı olarak elektrik soba veya ocağı kullanma.
4. Elektrik aletlerin fişlerini iş bitiminde prizden çıkar.
5. Bölümündeki elektrik tesisatı, yangın hortumu, yangını söndürme cihazları ile araç-gereçlerinin 6 ayda bir kontrol ve bakımını bu işle ilgili personele yaptır, noksanlıklar varsa tamamlattır.
6. Bölümün elektrik girişine elektrik şalteri koy ve elektriğin nasıl kesileceğini öğren, tüm personele öğret.
7. Elektrik şalteri ve yangın söndürme araç ve gereçlerinin nerede olduğunu gösteren levha ve benzeri işaretleri hızla ve kolayca görülebilecek yerlere as.
8. Sıva üzerinde antigron kablo dışında elektrik tesisatı geçirme, evvelce yapılanlar var ise sıva altına alınmasını sağla veya antigron kablo ile değiştir.
9. Cihazlarda elektrik kontaklarına sebep olabilecek haşereler için gerekli imha tedbirlerini al.
10. Cihazları talimatnamesindeki usulüne göre toprakla irtibatlandır.
11. 5727 Sayılı Kanun gereğince sigara içmek yasaktır. Görünür şekilde **(SİGARA İÇİLMEZ)** ve levhası as.
12. Havya gibi aletleri kullanırken dikkatli ol, kullandıktan sonra prizden çıkart ve yerine kaldır.
13. Çabuk parlayan benzin, alkol, gazyağı, neft gibi malzemelerin temizlik amacıyla kullanma.
14. Bu yerlerin masa, sandalye, iş tezgahı gibi malzemelerinin madeni olmasını sağla. Halen kullanılanlardan madeni olmayanları, madeni olanlarla değiştir.
15. Kapı ve pencere çerçeveleri ile pencere perdelerinin ve ara bölmelerinin madeni olmasını sağla.
16. Halı, kilim gibi döşeme malzemesi kullanma, oda ve salonları temiz tut.
17. Kapıları daima kilitli bulundur, giriş kapısına **(GİRİLMEZ)** levhası as.
18. Sistem ve tesisin çalışabileceği oda sıcaklığının yükselmemesi ve düşmemesi için klima cihazlarını daima çalıştır, oda ısısını konacak termometre ile devamlı kontrol et.
19. Cihaz ve sistemlerin bulunduğu yerlerde çalışan personel için liste hazırla ve girişte uygun bir yere as.
20. Yangın söndürme cihazlarını ısıtıcılardan uzak tut, zeminden kolayca ulaşabilecek yüksek ve herkesin görebileceği bir yere as.

**EK-8**

YANGIN UYGULAMA RAPORU:

**İŞYERİNİN ADI : KARACAAHMET ORTAOKULU**

**BULUNDUĞU YER : KARACAAHMET KÖYÜ/ İHSANİYE/ AFYONKARAHİSAR**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **S.NO** | **SORULAR** | **CEVAPLAR** |
| 1 | Yangın tatbikatının uygulandığı gün? |  |
| 2 | Yangın alarmının verildiği saat ve dakika? |  |
| 3 | İhbardan sonra ekiplerin uygulama yerinde bulundukları saat ve dakika? |  |
| 4 | Kaç yangın musluğu vardır?Hortum, rekor, lans ve anahtarları yerinde ve yönetmelikteki vasıfta mıdır? Faal midir? |  |
| 5 | Yangın musluklarındaki su basıncı yeterli midir? |  |
| 6 | Su basıncı yeterli değilse, kaç adet su fıçısı veya deposu vardır? |  |
| 7 | Fıçı ve depolarda su var mı? Kolaylıkla su alınabilir mi?Yanlarında kova ve su tenekeleri mevcut mu? |  |
| 8 | Merdiven, kazma, kanca, balta gibi malzemeler belirli yerde mi? |  |
| 9 | Yanabilecek maddeler için ayrıca kum havuzu veya kum torbaları var mı? İstifade edilebilir durumda mı? |  |
| 10 | Yangın söndürme cihazı kaç adettir, çalışır durumda mıdır? |  |
| 11 | Cihazların en son hangi tarihte kontrol edildiği. |  |
| 12 | Su deposu ve motopomp var mı? Motopomp faal midir? |  |
| 13 | Uygulamaya kaç kişi iştirak etmiştir. |  |
| 14 | Uygulamayı hazırlayan ve takip eden görevli kimdir? |  |
| 15 | Yapılan uygulama kim tarafından denetlenmiştir. |  |

|  |
| --- |
| **RAPORUN** |
| Tanzim Tarihi | Düzenleyenin Adı Soyadı |
|  |  |

 **ONAYLAYANIN**

 Adı ve Soyadı:…………………………….

 Görevi :…………………………….

 İmzası :……………………………..

 **EK-9**

|  |
| --- |
| **KARACAAHMET ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ*****Elektrik Tesisatları Bakım ve Kontrol Raporu***713 No’lu Genel Emir kapsamına giren aşağıdaki müfredatı yazılı elektrik tesisatı kontrol edilmiş olup, sayaç ve kofre sigortası mühürlü olarak tesisatı kullanana teslim edilmiştir.**Kontrolü Yapılan Tesisatın Kontrolü Yapılan Yerin Amiri**Mahallin Adı:Karacaahmet Ortaokulu Adı ve Soyadı:…………………………..Muayene Yeri:Karacaahmet Ortaokulu Servisi ve Görevi:……………………….Muayene Tarihi:…../…./……… Sicil No:…………………………………….. İmzası:……………………………………….Aksaklıklar ve onarım:…………..………………………………………………………………………………………........................................................................................................................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………**Kontrolü Yapanın : Raporu Tetkik Eden Amirin :**Adı ve Soyadı:……………………… Adı ve Soyadı:………………………Sicil No:………………………………. Sicil No:………………………………..İmzası:………………………………… İmzası:…………………………………. |

 ***YANGIN TUTANAĞI* EK-10**

|  |
| --- |
| 1. **Yangının nereden çıktığı ve yayılma alanı**
 |
| 1-Yangının çıktığı gün, tarih, saat ve dakika |  |
| 2-Yangının mahalli (Hatta ve hat yakınında ise yer ve noktanın km.si kesri veya kamulaştırma hududu |  |
| 3-Yanan yerin cinsi (Bina, tesis, DMY, seyrüsefer araçları, akaryakıt, depo ve tesisleri gibi) |  |
| 4- Yangını görenlerin adı, soyadı, görevi ve adresi. |  |
| 5-İtfaiyeye haber verilip verilmediği, verildi ise itfaiyenin ne zaman geldiği. |  |
| 6-Yangının nedenleri ve sonuçları. |  |
| 7-Yangının meydana getirdiği zarar ve ziyanın tahmini tutarı. |  |
| 1. **Yangından zarar gören üçüncü şahıslar ve zarar konusu**
 |
| 1-Adı ve soyadı |  |
| 2-Mesleği ve adresi |  |
| 3-Yanan malların cins ve miktarı. |  |
| 4-Hasar bedelinin ilk tahmini tutarı. |  |
| 1. **Yangın Önleyici Tedbirler**
 |
| 1-Yangınla müdahale ekipleri veya yangın örgütü kurulmuş mudur? |  |
| 2-Nöbet hizmetleri yerine getiriliyor mu? |  |
| 3-Yangın söndürme malzemeleri temin edilmiş ve uygun nitelikte midir? |  |
| 4-Binada anahtar dolabı var mı? Mesai bitiminde anahtarlar dolapta mı? |  |
| 5-Elektrik şalterleri plaka ile gösterilmiş midir? |  |

………………………….. çıktığı haber verilen yangın yerinde ilk yapılan incelemeler ve soruşturmalar sonucunda olayın ilk ve ne zaman ve neticeleri ile tutanağın düzenlenmesine kadar elde edilen bilgilerin yukarıda kayıt ve tespit edilmiş olduğunu gösterir bu tutanak 4 nüsha olarak düzenlenmiştir………./……/……..

|  |  |
| --- | --- |
| **İnceleme Heyeti** | **Zarar Gören Üçüncü Şahıslar** |
| Adı |  | Adı |  | Adı |  | Adı |  | Adı |  |
| Soyadı |  | Soyadı |  | Soyadı |  | Soyadı |  | Soyadı |  |
| Ünvanı |  | Ünvanı |  | Ünvanı |  |  |  |  |  |
| Sicil no |  | Sicil no |  | Sicil no |  |  |  |  |  |
| İmzası |  | İmzası |  | İmzası |  |  |  |  |  |

**Şahitlerin adı, soyadı, adresi ve imzaları.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Adı Soyadı** | **Adresi** | **İmzaları** |
|  |  |  |
|  |  |  |

 **EK:11**

**YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI BAKIM VE KONTROL KARTI**

|  |  |
| --- | --- |
| **CİHAZIN TİPİ****6 KG 21A 113 B C****KÖPÜKLÜ YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI** | **CİHAZIN KAPASİTESİ****( 6 ) KG.** |
| BAKIM VE KONTROLÜ YAPAN | TARİH |
| TÖK-SÖN-YANGIN SÖNDÜRME SANAYİ**Musalla Bağları Elmalı Cad.No:80 Konya** | 24/02/2016 |
|  |  |
|  |  |

 ***AÇIKLAMALAR :***

* Bu kart yangın söndürme gereçlerinin üzerine kordon ile bağlanır.
* Yetkililer tarafından yapılacak olan 6 aylık veya yıllık bakımlarda cihazlar dikkatle muayene edilir, tartılır, boşalanlar doldurulur, temizlenir, yağlanır ve ayarlanır. Bundan sonra bakımın yapıldığı tarih yazılır ve bakım yapan tarafından imza edilir.
* Kullanılmayacak derecede eskimiş ve hasara uğramış olan cihazların kartlarına gerekli meşruhat verilerek ambara iade edilir. Yerlerine yeni gereçler konur.

T.C

İHSANİYE KAYMAKAMLIĞI

|  |
| --- |
| **YANGIN TALİMATI****(2007/12937KARAR SAYILI “KAMU BİNALARININ YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK” ESASLARINA GÖRE HAZIRLANMIŞTIR.)** |
| **A) YANGINA KARŞI AŞAĞIDAKİ ÖNLEMLERİ ALINIZ.****1. Binanızdaki baca ve boruları zamanında temizleyiniz.****2. Bina içinde sigara içmeyiniz. yasaklara uyunuz..****3. Çatı aralarına elektrik tesisatı çekmeyiniz. Buralarda yanıcı, parlayıcı,**  **patlayıcı madde bulundurmayınız.****4. İzinsiz elektrik ocağı, sobası ve gazlı ocak kullanmayınız.****5. Elektrik ve gaz tesisatı işlerini mutlaka ehliyetli kişilere yaptırınız ve**  **bu tesisatın fenni muayenesini mutlaka yaptırınız.****6. Elektrik tesisatına yeterli güçte otomatik sigorta taktırınız.****7. Yangın söndürme cihaz ve malzemelerini her an kullanıma hazır halde**  **bulundurunuz.****8. Mesai bitiminde bütün odalarınızı kontrol ediniz.****9. Arşiv ve ambarlarda soba kullanmayınız.****10. Bütün personeli yangın ve yangın söndürme konularında eğitiniz.** **Yangın kaçış yollarını kullanılır halde tutunuz** | **B) YANGIN ANINDA AŞAĞIDAKİ İŞLEMLERİ YAPINIZ.****1. Telaşlanmayınız, yangını çevrenize ve sorumlu kişilere duyurunuz.**  **(çan, zil, alarm, ses vb. ile)****2. En kısa ve doğru olarak adresi, yangın cinsini (bina, baca, akaryakıt,**  **elektrik, motorlu araç vb.) belirtmek suretiyle itfaiyeye (tel:110) haber**  **veriniz.****3. Kendinizi ve başkalarını riske atmadan yangının yayılmasını önlemek**  **için kapı ve pencereleri kapatınız. Yanıcı maddeleri uzaklaştırınız.****4. Yangın motopompları ve acil aydınlatma haricindeki yerleri besleyen**  **elektrikleri kesiniz.****5. İtfaiye gelinceye kadar eldeki mevcut araç, gereçten faydalanmak**  **suretiyle yangını söndürmeye çalışınız.****6. Önce canlıları sonra kıymetli evrak ve malzemeyi kurtarınız.****7. Bina yangın söndürme ekipleri veya şehir itfaiyesi gelince onların**  **emrine giriniz.****8. Hasta ve yaralılara acil ilkyardım yapınız.****9. Hinayı yangın kaçış yollarından panik yapmadan tahliye ediniz.**  **Toplanma bölgesinde bekleyiniz. (** **Toplanma bölgesi** **güvenlik**  **kulübesi ile köpek eğitim merkezi arasında bulunan boş arsadır.)** |
| **C)LÜZUMLU TELEFONLAR****İtfaiye : 110 Elektrik : 186****Doğalgaz : 187 Su : 185****Polis imdat : 155 Acil Çağrı Merkezi : 112****Jandarma imdat : 156** **Bina Koruma Amiri**  **MEHMET FATİH AKYOL** **Karacaahmet Ortaokulu Müdürü****D)YANGIN ÇIKIŞ SEBEPLERİ****1. Talimat ve emirlere uymamaktan****2 .Bilgisizlikten****3. İhmalden****4. Sabotaj hareketlerinden****5. Sıçrama ve kazalardan****6. Elektrik arkı veya kontağından** | **E)YANGIN SÖNDÜRME CİHAZININ KULLANILIŞI.****1. Cihazı yangın yerine getiriniz, rüzgarı arkanıza alınız.****2. Ateşe mümkün olduğunca yaklaşınız.****3. Tetik mekanizmasını kilitleyen pimi çıkartınız veya karbondioksit**  **tüpünün (yandaki küçük tüp) valfini sola doğru çevirerek açınız.****4. Tetiğe sonuna kadar basarak çıkan gazı veya tozu yangının doğduğu**  **yere püskürtünüz.****5. Yangını ön taraftan arkaya doğru söndürünüz.****6. Yangını, söndüğünden emin olmadan terk etmeyiniz.****7. Tozlu cihazları, toz bitene kadar boşaltınız.** |
| **F) YANGIN ÇALIŞMA SAATLERİ İÇİNDE OLURSA.****1. Haber verme: yangını ilk gören kimse alarm, zil, telefon, bağırarak vb.**  **harekete geçirmekle beraber telefonla itfaiyeye haber verir.****2. Ekiplerin görevleri:** **Söndürme Ekibi :Yangının çıktığı yerin üst ve yanlarındaki odalarda**  **tertibat alarak yangını söndürmeye çalışır.** **Kurtarma Ekibi: varsa önce canlıları kurtarır. Yangında öncelik**  **sırasına göre evrak ve eşyaları boşaltılmaya hazır hale getirir.**  **Gerekiyorsa binanın henüz yanma tehlikesi olmayan kısımlarına** **taşıyabilirler.Yangın çıkan binanın tahliyesine, olay yerine gelen itfaiye**  **amirinin veya mülkiye amirinin emriyle başlanır. Kurtarılan eşya**  **itfaiye amiri veya idari işler birim amirinin göstereceği bir yere taşınır.** **İlk yardım ekibi:** **yaralı ve hastalara ilk yardım yapar.** **Koruma ekibi :yangından kurtarılan eşyaları korur, panik ve**  **kargaşayı önler.** | **G)YANGIN ÇALIŞMA SAATLERİ DIŞINDA OLURSA.****1. Haber verme : Yangını ilk gören kimse alarm, zil, telefon, bağırarak**  **vb. harekete geçirmekle beraber telefonla itfaiyeye haber verir. aynı**  **zamanda yangın ihbar telefonunun yanındaki listeden amirine ve** **ilgililere haber verir****2. Görevlilerin hareket tarzı: Yangın yerine gelen daire müdürü ile ekip**  **personeli derhal vazifelerine başlarlar****H) YANGIN BİNANIN YAKININDA OLURSA****1. Binanın yangın tehdidi altındaki tarafında bulunan odaların perdeleri**  **çıkarılır, pencereler kapatılır, gerekiyorsa evrak, dosya ve diğer**  **eşyalar tehlikesiz yerlere taşınır.****2. Çatıda koruma tertibi alınır çatı ve diğer yerlere düşen kıvılcım**  **söndürülür. ahşap kısımlar ve çatı bol su ile ıslatılır.****3. İki bina arasında kolay yanıcı maddeler varsa bunlar kaldırılır,**  **temizlenir veya bol su ile ıslatılır.** |

Karacaahmet Ortaokulu Müdürlüğü

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SÖNDÜRME EKİBİ** | **KURTARMA EKİBİ** | **İLKYARDIM EKİBİ** | **KORUMA EKİBİ** |
| **Mehmet Fatih AKYOL** | **Mehmet Fatih AKYOL** | **Mehmet Fatih AKYOL** | **Mehmet Fatih AKYOL** |
| **SONER ÖZMEN** | **SEMİH AYTEKİN** | **DEMET DEMİREL** | **BEYZA ÜNAL** |
| **ÖZLEM ALTINTOP** | **SERVET AYDOĞAN** | **HALİSE ŞENTÜRK** | **EMİNE DOĞAN** |

|  |  |
| --- | --- |
| SONER ÖZMEN |  MEHMET FATİH AKYOL |
| OKUL MÜDÜR YRD | OKUL MÜDÜRÜ |